# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ПРИ  ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- Настоящая инструкция устанавливает основные требования по организации и проведению безопасных работ при обслуживании электроустановок.

- При выполнении работ возможно воздействие на обслуживающий персонал следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная (пониженная) температура поверхности оборудования;

- повышенная (пониженная) влажность воздуха;

- повышенная  подвижность воздуха;

- поражение электрическим током;

- термические ожоги;

- падение с высоты;

- повышенный уровень статического электричества;

- недостаточная освещённость рабочей зоны.

- К  техническому обслуживанию электроустановок допускаются лица старше 18 лет, подтвердившие знания на группу по электробезопасности не ниже III, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ по обслуживанию электроустановок, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований электробезопасности и охраны труда, и получившие допуск к самостоятельной работе.

- Персонал, обслуживающий электроустановки обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно Типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

- Изолирующие части инструмента, используемого для обслуживания электроустановок c прикосновением к токоведущим частям, должны быть выполнены из токонепроводящих материалов.

- При производстве работ во взрывоопасных зонах не допускается применение инструмента,  одежды, других материалов, способных вызвать искрообразование.

- Для местного освещения при производстве работ во взрывоопасных зонах в темное время суток, применяются переносные аккумуляторные фонари напряжением до 12 В во взрывозащищенном исполнении. Не допускается включать и выключать аккумуляторные фонари  во взрывоопасных зонах.

- При обнаружении неисправности средств защиты, необходимо поставить в известность непосредственного руководителя. Не допускается применение защитных средств не прошедших очередного испытания.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Перед началом работы необходимо:

- надеть спецодежду и спецобувь, застегнув и заправив её так, чтобы в ней было удобно и безопасно работать;

- проверить наличие и исправность инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений;

- проверить наличие, исправность и срок очередного испытания электрозащитных средств;

- получить задание, оформленное в установленном порядке (наряд-допуск или распоряжение);

- получить инструктаж (при необходимости) под роспись в наряде-допуске.

- В зависимости от внешних условий и проводимой работы использовать соответствующую спецодежду, проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.

- При обнаружении неисправности приспособлений, инструмента, средств защиты необходимо сообщить непосредственному руководителю. Применять неисправные электрозащитные средства или с истекшим сроком испытания запрещается.

- Прежде, чем приступить к работе, необходимо:

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры вывесить плакаты «Не включать работают люди» или « Не включать – работа на линии»;

- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях;

- наложить заземление (включить заземляющие ножи или установить переносные заземления);

- оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывесить плакат «Стой! Напряжение»;

- сообщить ответственному работнику объекта, на котором намечены работы, о времени начала и окончания производства работ, для своевременного принятия мер по безаварийной остановке технологических процессов;

- при необходимости, остановить движение транспортных средств по территории объекта;

- после остановки технологического процесса, убедится в отсутствие посторонних людей в зоне действия наряда, распоряжения;

- выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, указанные в наряде или распоряжении. Если указанных мероприятий не достаточно, или они не обеспечивают безопасного производства работ, потребовать выдачи нового наряда или распоряжения с устранёнными недостатками;

- не допускается самостоятельно принимать решения об изменении мер безопасности, указанных в наряде или распоряжении.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Во время производства работ необходимо помнить, что снятое с токоведущих частей напряжение, может быть подано на них вновь; следить за наличием и сохранностью установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов, знаков безопасности, запирающих устройств, установленных при подготовке рабочего места.

- Не допускается присутствие в зоне производства работ посторонних людей.

- Во время работы производитель работ должен:

- проверить соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, распоряжения;

- провести инструктаж членам бригады (определить технологию производства работ, меры безопасности при их проведении);

- проверить исправность инструмента, приспособлений, средств защиты;

- осуществлять контроль за членами бригады во время работы, за сохранностью плакатов, заземлений и др. средств защиты, установленных при подготовке рабочего места.

- Во время работы наблюдающий должен:

- проверить соответствие подготовленного места указаниям наряда;

- следить за наличием и сохранностью плакатов, заземлений и др. средств защиты, установленных при подготовке рабочего места;

- следить за безопасностью членов бригады в отношении поражения эл. током электроустановки.

- Во время работы члены бригады должны:

- выполнять инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы;

- соблюдать требования правил и инструкций по охране труда, по технологии выполняемых работ.

- При работе во взрывоопасных установках не допускается:

- эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном заземлении, неисправной блокировке аппаратов, с нарушением взрывозащищенности оболочки;

- вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, если токоведущие части при этом находятся под напряжением;

- включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и устранения причины ее отключения;

- перегружать сверх номинальных параметров электрооборудование, провода, кабели;

- подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие аппараты и цепи, которые не входят в комплект данного прибора;

- заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности;

- применять металлические лестницы при работе в электроустановках с открытыми токоведущими частями;

- заменять защиту электрооборудования другими видами защиты или защиты с другими номинальными параметрами, на которое данное оборудование не рассчитано.

- Перед пуском временно отключенного оборудования (если нарядом или распоряжением не указано другого) необходимо произвести осмотр, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить обслуживающий персонал о предстоящем включении.

- Дверцы щитов электроустановок должны быть постоянно закрыты и заперты, за исключением времени производства работ или осмотров.

- Во время работы должны применяться  только безопасные приёмы труда, исправные и соответствующие характеру работ средства электрозащиты, приспособления и инструмент.

- Вращающийся генератор рассматривается как находящийся под напряжением. Производить работу в цепях статора вращающегося генератора запрещается.

- При обточке или шлифовании коллектора или колец глаза работающего должны быть защищены очками.

- Замену, уход и надзор за решетками вращающегося генератора производят с соблюдением следующих норм безопасности:

- работающие должны особо остерегаться, чтобы одежда или обтирочный материал не были захвачены валом машины, работа должна производиться в налокотниках, плотно стягивающих руку у запястья, на ногах должны быть надеты диэлектрические галоши или возбудители со стороны коллекторов и у колец ротора должны находиться коврики;

- запрещается одновременно касаться руками токоведущих частей машины. Должен применяться инструмент с изолирующими рукоятками.

- Ремонтные работы в распределительных устройствах, сборках и на панелях распределительных щитков напряжением до 1000 В производятся по наряду не менее чем двумя работниками.

- Работы в порядке текущей эксплуатации на распределительных щитках и сборках в цепях электродвигателей и их пусковой аппаратуры напряжением до 1000 В могут производиться без наряда с разрешения вышестоящего руководства.

- Когда работы производятся без наложения заземления, должны быть приняты дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работы: механический запор приводов, рубильников, применение изоляционных накладок в рубильниках. Если сделать это невозможно, то необходимо отсоединить концы питающей линии.

- На всех устройствах, к которым может быть подано напряжение, вывешивается плакат «Не включать – работают люди».

- Смена сгоревших плавких вставок, предохранителей при наличии рубильников, должна производиться при снятом напряжении. Смену вставок предохранителей под напряжением необходимо производить в предохранительных очках, диэлектрических перчатках или пользуясь изолирующими клещами.

- Измерение следует производить в диэлектрических перчатках. Рукоятки клещей должны быть сухими и чистыми.

- Измерение тока измерительными клещами в установках до 1000 В допускается применение с выносным амперметром.

- При измерениях не допускается нагибание корпуса над прибором для чтения показания на амперметре.

- Клещи необходимо держать в руках навесу. Запрещается опираться на какие либо токопроводящие предметы, имеющие соединения с землей.

- Не подходить близко к частям электрического устройства, находящимся под напряжением, и не прикасаться к ним, даже если они изолированы.

- Запрещается  проверять  напряжение между зажимами посредством прикосновения.

- При осмотре воздушной линии запрещается прикасаться к поврежденному или лежащему на земле проводу. Подходить к такому проводу ближе, чем на 5 м запрещается. При обнаружении оборванного провода немедленно отключить линию, а до отключения принять меры к охране участка с лежащим на ней проводом от приближения людей.

- Запрещается  производить  работы на электрических установках в темноте.

- При приближении грозы всякие работы на линиях и подстанциях прекращаются. Во время дождя наружные работы с электрическими устройствами не ведутся.

- Во время работы запрещается:

- убирать или переставлять предупреждающие знаки, временные или постоянные ограждения в зоне обслуживания, установленные технологическим персоналом;

- проникать за ограждения технологических установок, агрегатов;

- пользоваться ящиками, бочками и другими случайными предметами при работе на высоте;

- выполнять во время дождя и тумана на воздушных линиях электропередачи, в открытых распределительных устройствах работы, требующие применения электрозащитных средств.

- При ремонте электрооборудования в кабельных колодцах, расположенных на территории взрывоопасных объектов, в заглубленных камерах управления подземных резервуаров, очистных сооружений и в других подобных местах, где отсутствует вентиляция, должны проводиться работы только после оформления наряда-допуска и в соответствии с инструкцией по безопасному ведению газоопасных работ.

- Перед началом работ в заглубленной насосной необходимо проверить, как работает вентиляции. Если она не работает, то необходимо сообщить об этом руководителю объекта и действовать по его указанию.

- Без оформления специального разрешения проводить работы в заглубленных насосных   разрешается только при условии постоянной работы вентиляции.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, возгорание, появление дыма, нетипичный шум оборудования и др.) необходимо прекратить работу, прекратить подачу электроэнергии, выйти из опасной зоны, сообщить руководителю работ, приступить к устранению аварийной ситуации в соответствии с планом ликвидации аварий.

- При возникновении пожара на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями, при необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.

- При тушении пожара необходимо помнить, что:

- песок применяют при тушении небольших очагов горения твердых и жидких веществ;

- асбестовое полотно, брезент, кошму применяют для тушения небольших горящих поверхностей и одежды на человеке.

- При поражении  электрическим током следует освободить пострадавшего от действия электрического тока, используя средства и материалы, обладающие диэлектрическими свойствами, оценить состояние пострадавшего, оказать необходимую доврачебную помощь и вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 (или обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение).

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- Снять ограждения, запрещающие знаки.

- Возобновить подачу электроэнергии, после того, как оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.

- Убрать инструмент и неиспользованные материалы.

- Заполнить соответствующую документацию электроустановки и электрооборудования.

- Сообщить оперативному (ответственному) работнику, обслуживающему объект, об окончании работ.

- Снять и привести в порядок спецодежду, спецобувь.

- Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

- Обо всех замечаниях и неисправностях, имевших место в течение работы, сообщить непосредственному руководителю.

Больше инструкций тут

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | при обслуживании электроустановок |
| --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |